附件1：
采购项目需求
一、响应供应商须提供全新、原装并符合质量标准的货物和完善的服务。。
二、本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的产品或服务应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“采购项目需求”属于不允许负偏离的实质性条款（磋商现场磋商内容除外）。
三、采购项目主要需求
（一）说明
1、响应文件中所投产品多联式空调机组（制冷量>14KW）须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的国家强制节能产品认证证书复印件。
2、所投产品必须是全新设备且必须符合规定的相关标准及规范。
3、所投产品的安装和检验，应执行现行的国家标准、部门标准、行业标准或通用国家标准。
4、所投设备如需特殊工作条件（如：电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应供应商应在响应文件中加以说明。安全性能符合有关电器防护基本安全要求。
5、本项目施工技术人员须具备安全相关证书。
6、本项目非单一产品采购，核心产品为：多联机室外主机。
（二）中央空调设备主要功能及技术要求
1.系统的基本功能
（1）各空调区域独立控制，随意调节，运行经济；
（2）智能自动控制；
（3）具备除霜控制；
（4）具备除湿功能；
（5）具备故障自诊断显示；
（6）系统控制功能；
（7）过载保护功能；
（8）室外机组有夜间静音运转模式功能；
2.各设备应具有的功能、特点及选用主材的要求：
（1）中央空调设备必须是“全直流变频”型多联空调设备，具有良好的润滑保障、工作电源为380V/3P/50HZ/，电压波动±10%；
（2）中央空调系统应采用环保型冷媒R410A；
（3）中央空调系统采用变频式多联系统，室内、室外机必须为同一品牌。
（4）所有投标中央空调多联机产品必须为最新标准化产品。
（5）中央空调多联机具有多重后备运转功能，包括压缩机备份、模块间备份、变频器备份、传感器备份等多重保障。
（6）为延长中央空调机与系统的使用寿命，要求压缩机具备循环启动功能。
3.主要技术要求
（1）中央空调多联机室外机应具备宽域运行范围，低温-15℃制热、高温43℃制冷均能正常启动；
（2）中央空调多联机室外机压缩机应采用直流变频喷气增焓涡旋压缩机，提升低温制热能力与稳定性，提高机组能效；
（3）中央空调多联机空调系统室内外机之间的接管必须使用铜管，室内/外机最大连接管长可达150米；室内外机允许落差40米；
（4）所投室外机具有一体式四面热交换技术，换热器一体成型，扩大换热面积，提高换热效率。

（5）所投多联机具有精装的回油控制技术，具备自动均油系统，改善高转速压缩机的储油量和压缩机的可靠性。

（三）主要设备技术规格及要求清单：

	序号
	设备及服务名称
	主要技术规格及要求
	计量 
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	多联机室内机
	名称:多联机室内机DLJ-140 
2.规格:制冷量≥14KW，制热量≥16KW，风量≥2100m³/h

3.包含设备支架制作安装,支架除锈后刷红丹防锈漆两道、色漆两道
	台
	3.000

	2
	多联机室内机
	名称:多联机室内机DLJ-100 
2.规格:制冷量≥10KW，制热量≥11.2KW，风量≥1500m³/h

3.包含设备支架制作安装,支架除锈后刷红丹防锈漆两道、色漆两道
	台
	2.000

	3
	多联机室内机
	名称:多联机室内机DLJ-90 
2.规格:制冷量≥9KW，制热量≥10KW，风量≥1400m³/h

3.包含设备支架制作安装,支架除锈后刷红丹防锈漆两道、色漆两道
	台
	5.000

	4
	多联机室内机 
	名称:多联机室内机DLJ-71 
2.规格:制冷量7.1≥KW，制热量≥8KW，风量≥1100m³/h

3.包含设备支架制作安装,支架除锈后刷红丹防锈漆两道、色漆两道
	台
	2.000

	5
	多联机室内机
	名称:多联机室内机DLJ-56 
2.规格:制冷量≥5.6KW，制热量≥6.3KW，风量≥1000m³/h

3.包含设备支架制作安装,支架除锈后刷红丹防锈漆两道、色漆两道
	台
	4.000

	6
	多联机室内机
	名称:多联机室内机DLJ-50 
2.规格:制冷量≥5KW，制热量≥5.6KW，风量≥1000m³/h

3.包含设备支架制作安装,支架除锈后刷红丹防锈漆两道、色漆两道
	台
	2.000

	7
	多联机室内机
	名称:多联机室内机DLJ-36 
2.规格:制冷量≥3.6KW，制热量≥4KW，风量≥550m³/h

3.包含设备支架制作安装,支架除锈后刷红丹防锈漆两道、色漆两道
	台
	3.000

	8
	多联机室内机
	名称:多联机室内机DLJ-28 
2.规格:制冷量≥2.8KW，制热量≥3.2KW，风量≥450m³/h

3.包含设备支架制作安装,支架除锈后刷红丹防锈漆两道、色漆两道
	台
	1.000

	9
	全热交换器
	名称:全热交换器

2.规格:输入总功率≤2.2kW，风量≥3000m³/h，

3.包含设备支架制作安装,支架除锈后刷红丹防锈漆两道、色漆两道
	台
	1.000

	10
	多联机室外主机
	名称:室外机DLJ-850 
2.规格:制冷量≥85KW，额定制冷功率≤23KW，APF≥4.8

3.包含混凝土C25设备基础
	台
	1.000

	11
	多联机室外主机
	名称:室外机DLJ-735
2.规格:制冷量≥73.5KW，额定制冷功率≤20KW，APF≥4.8
3.包含混凝土C25设备基础
	台
	1.000

	12
	照明开关
	1.名称:空调线控开关
	个
	22.000

	13
	低压铜及铜合金管
	1.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 
2.焊接方法:氮气保护焊接 
3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验 
4.规格:Φ9.5
	m
	127.71

	14
	低压铜及铜合金管
	1.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 
2.焊接方法:氮气保护焊接 
3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验 
4.规格:Φ12.7
	m
	9.01

	15
	低压铜及铜合金管
	1.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 
2.焊接方法:氮气保护焊接 
3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验 
4.规格:Φ15.9 
	m
	133.07

	16
	低压铜及铜合金管
	1.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 
2.焊接方法:氮气保护焊接 
3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验 
4.规格:Φ19.1 
	m
	103.49

	17
	低压铜及铜合金管
	1.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 
2.焊接方法:氮气保护焊接 
3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验 
4.规格:Φ22.2 
	m
	17.43

	18
	低压铜及铜合金管
	1.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 
2.焊接方法:氮气保护焊接 
3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验 
4.规格:Φ28.6
	m
	37.63

	19
	低压铜及铜合金管
	1.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 
2.焊接方法:氮气保护焊接 
3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验 
4.规格:Φ34.9
	m
	97.660

	20
	制冷剂
	制冷剂
	kg
	81.54

	21
	塑料管
	1.名称:PVC管 
2.规格:DN20 
3.连接形式:粘结 
4.压力试验及吹、洗设计要求:含室外机连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验
	m
	96.79

	22
	塑料管
	1.名称:PVC管 
2.规格:DN25 
3.连接形式:粘结 
4.压力试验及吹、洗设计要求:含室外机连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验
	m
	5.5

	23
	塑料管
	1.名称:PVC管 
2.规格:DN32 
3.连接形式:粘结 
4.压力试验及吹、洗设计要求:含室外机连接件等管件,管道吹扫、干燥、气密性试验
	m
	80.81

	24
	管道支架
	1.名称:管道支架制作安装 
2.支架除锈后刷防锈底漆两遍
	Kg
	141.291

	25
	水管保温
	1.名称:空调水管保温 
2.采用难燃B1级橡塑保温材料保温,其导热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(m.K),外缠塑料包扎带。 保温厚度的按照下面进行确定:d=6.4mm~25.4mm,δ=15mm,d=28.1mm~54.1mm,δ=20mm,室外铜管保温加厚10mm。
	m³
	1.820

	26
	分歧器
	1.名称:空调分歧器 
2.材质:铜质
	个
	38.000

	27
	风口
	1.名称:单层百叶风口 
2.材质:铝合金
3.规格:150*150mm
	个
	6.000

	28
	风口
	1.名称:单层百叶风口 
2.材质:铝合金
3.规格:200*200mm
	个
	2.000

	29
	风口
	1.名称:单层百叶风口 
2.材质:铝合金
3.规格:500*400mm
	个
	4.000

	30
	风口
	1.名称:防雨百叶风口 
2.材质:铝合金
3.规格:800*400mm
	个
	4.000

	31
	风口
	1.名称:加压送风口 
2.材质:铝合金
3.规格:600*1000mm
	个
	1.000

	32
	碳钢阀门
	对开多叶调节阀200*200
	个
	6.000

	33
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板 
2.形状:矩形 
3.规格:长边长(mm) ≤320 
4.支架形式、材质:含管道支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈底漆两遍 
6.板材厚度:0.5mm
	㎡
	40.690

	34
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板 
2.形状:矩形 
3.规格:长边长(mm) ≤450 
4.支架形式、材质:含管道支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈底漆两遍 
6.板材厚度:0.5mm
	㎡
	28.720

	35
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板 
2.形状:矩形 
3.规格:长边长(mm) ≤1000 
4.支架形式、材质:含管道支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈底漆两遍 
6.板材厚度:0.75mm
	㎡
	177.100

	36
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板 
2.形状:矩形 
3.规格:长边长(mm) ≤1250 
4.支架形式、材质:含管道支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈底漆两遍 
6.板材厚度:1.0mm
	㎡
	8.480

	37
	水管保温
	1.名称:空调风管保温 
2.采用铝箔玻璃棉外包金属丝网.防止保温层的破坏 
3.送风管道保温厚度28mm
	m³
	7.140

	38
	柔性接口
	1.名称:风管软接头 
2.材质:帆布
	㎡
	7.460

	39
	配管
	套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(20mm)
	m
	220.000

	40
	配线
	管内穿线 穿多芯软导线 ZR-KVV7*1.5m㎡
	m
	220.000

	41
	其他措施
	
	项
	1.000

	42
	脚手架搭拆
	
	项
	1.000


四、供应商投标产品技术要求
（一）基本要求
1、响应供应商提供的多联空调系统机组（以下简称“机组”），应是满足以下基本技术要求：运行可靠、技术先进、空间节省、安装简单、维护方便、高效节能、控制灵活的成熟产品。
2、机组工作的室外环境温度、湿度范围应满足如下要求：
制冷：机组在-20℃～60℃范围内应保证正常运行
制热：机组在-35℃～30℃范围内应保证正常运行
3、机组须具有良好的适用性，能在宽电压310V~460V范围内使用。
4、投标机组应采用 R410A 环保制冷剂。
5、投标机组须满足国家规范GB21454-2021《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》所规定的一级能效要求，响应文件中提供中国能效标识网的截图作为证明材料。
6、为满足多联机组的远程集中监控、运维等管理需求，投标机组须搭载多联机智控系统，能提供精细化运维、能源管理等功能，全方位提升环境舒适度和运维便捷性。
7、机组多联机智控系统可配套手机APP软件，可实现设备远程监控、设备运维管理。
（二）结构、外观要求
1、响应供应商提供的单台机组由一台或多台压缩机、电机、风机（风扇）、冷凝器、电子膨胀阀及控制面板等部件组成，并将其装配在原厂制造的金属外壳内。
2、所投产品应采用多面型换热器，并在响应文件中说明如何高效换热。换热器应采用铜管铝翅片换热器，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。
3、所投机组应采用高防护型框架结构，具有抗地震和防台风特性，可经受9级烈度地震和17级台风。
4、设备外观应满足如下要求：
（1）机组的金属制件表面应进行防锈蚀处理。
（2）机组电镀件表面应光滑、色泽均匀、不得有剥落、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷。
（3）涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂底漆外露及不应有的皱纹和其它损伤。
（4）装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀、不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。
（5）机组各零部件的安装应牢固可靠、管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。
（三）室外机技术及功能要求
1、压缩机应满足以下要求：
（1）选用知名品牌全直流变频涡旋式喷气增焓压缩机；
（2）须具备过载保护、压力保护等功能；
（3）为保证机组启动、运行的安全及稳定性，所投系列多联机应具备压缩机高压差启动、压缩机退磁保护功能。
2、换热器应满足以下要求：
（1）风冷冷凝器应适合室外安装，具有足够的处理空调系统散热的能力；
（2）冷凝盘管应在原厂进行渗漏测试、干燥、密封以及防腐蚀处理；
（3）为了提升机组换热性能，机组应采用一体式四面换热器，换热器一体成型，减少焊点，运行温度。
3、风扇及电机应满足以下要求：
（1）多联机室外机应搭载高效直流变频风扇电机；
（2）电机可根据系统运行压力变化无级变频调速；
4、室外机采用高精度双电子膨胀阀，精确控制室内机和室外机模块间的流量，可实现至少3000级的调节精度。
5、机组应优化管道布局，采用低阻力阀门等措施，实现制冷系统低阻力设计。 
6、机组应具有可靠的供油系统，能够实现高效油分离、油量调节功能，确保机组可靠运行。
7、为了提高用户使用过程的舒适性，所投系列机组需具有快速制冷启动和快速制热启动功能。
8、为保证机组在逆风情况下室外风机可正常启动运行，机组应具备防逆风功能。

9、多联式空调机组应具备全面保护功能，满足但不限于此要求：高/低压保护、电控防浪涌保护、缺相保护、防冻结保护、电流保护、压缩机过载保护、谐波抑制；紧急条件下可实现压缩机、模块、变频器、传感器的备份运行。
（四）电气及通讯要求
1、本次招标所有设备须具备掉电记忆、掉电应急运转、断电重启等功能。
2、机组电控箱防护等级应不低于IP55等级，能够适应恶劣环境。
3、多联机应具有通讯线任意拓扑自由连接一级特性。
4、室外机的电气控制系统应具备多联机通信抗干扰能力。
（五）其它要求
1、投标设备所采用的零、部件应符合本需求书的技术要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准及按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。
2、机组的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。
3、在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，应设置适当的防护罩或防护网，以便对人员安全提供充分的防护。防护罩、防护网或类似部件应有足够的机械强度。
4、机组在启动或运行时，应防止过量的液态制冷剂或润滑油进入压缩机，以免产生液击现象损坏压缩机。
5、机组冷媒管及室内机的保温层应有良好的保温性能、保证正常工作时表面不结露。
6、送到现场的全部设备均应保持全新的状态。为防止在安装过程中可能出现的损坏，响应供应商应对设备应加以合适的包装和防护，以防恶劣的气候或不良环境条件影响设备。在正式使用前也需保持设备的良好完整包装，或用防护罩加以防护。
7、机组设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。
五、商务条件
1、付款方式

设备到货验收后支付合同价款的70%，整体安装调试验收合格后支付合同价款的25%，剩余合同价款的5%待质保期满后且无质量问题，一次性无息支付。

2、履约保证金

中标供应商须在发放中标通知书后30日内向采购人按照中标金额的5%缴纳履约保证金，应当以银行转账等非现金形式提交，中标供应商采用银行转账方式的，应从各自银行账户（自然人参加投标的，从自然人的同名账户银行账户）全额转入采购方指定账户（户名：赣州银行股份有限公司赣县支行，账号：2853000103080000058），转账时须备注项目名称及用途，否则采购人将取消其中标资格并将其列入赣州银行供应商库黑名单。履约保证金在中标供应商合同期内质保到期后30天内一次性无息退还给中标供应商。
3、供货时间：按照以采购人签发的开工报告指令进场配合施工，在20个日历天内完成项目所有设备安装调试，并达到验收交付的条件，具体验收时间由采购人根据项目情况统一安排。
4、履行地点：采购方指定地点。
5、售后服务：

（1）响应供应商应提供不少于两年的质量保修期（最终以合同为准），质量保修期为自机组调试验收合格之日起算；

（2）质量保修期内响应供应商为本项目提供设备的维护保养服务及更换零部件，保证常用备品备件能够及时供应；质量保修期后，须以不高于成本价的价格为采购人提供设备维护保养所需零部件；

（3）提供7*24小时的人工客服，及时响应并迅速安排报修事项。拟派项目售后服务人员不少于2人。空调系统出现故障后，中标供应商应在接到采购人通知后6小时内派专业维修人员到达现场，并及时采取有效的维修措施，特殊情况可提供4小时内应急服务；

（4）根据采购人的要求，为采购人提供售后培训及指导工作。

6、报价要求：本项目为交钥匙工程，采购单位不另增加其他任何费用。本项目安装时，如涉及其他设备占用安装位置，成交供应商需要负责移机等，报价充分考虑。
